- ДУМА

- Филоновского сельского поселения

- Новоаннинского муниципального района

- Волгоградской области

## 7 ноября  2013 г.                                                                             №  49/183

## Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  Филоновского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на период до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протоколы публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний

Дума Филоновского сельского поселения решила:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Филоновского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на период до 2023 года

- Опубликовать (обнародовать) схему водоснабжения и водоотведения  Филоновского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на период до 2023 года, в газете «Сельский Вестник» и на официальном сайте Филоновского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» filon-adm.narod2.ru..

Глава Филоновского

сельского поселения                                             А.И. Саломатин

Утверждена

решением Думы Филоновского

сельского поселения от 7 ноября 2013 г. № 49/183

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФИЛОНОВСКОГО сельского  поселения

НОВОАННИНСКОГО  муниципального района

ВОЛГОГРАДСКОЙ области

на период до 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ст-ца Филоновская

2013 год

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Филоновского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Филоновского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филоновского   сельского поселения;

Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации НОТ «Филоновское», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Филоновского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

- 1.1 Краткая характеристика Филоновского сельского поселения Новоаннинского района Волгоградской области

Филоновское  сельское поселение образовано в 2006 году

Общая площадь – 60221 га

Численность населения (2012 г.) - 2007 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2012г.)-26,36 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Филоновского сельского поселения расположены 2 скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  НОТ«Филоновское».

Одна скважина находится в резерве.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению НОТ «Филновское», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых НОТ «Филоновское», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Филоновского  сельского   поселения Новоаннинского  муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Филоновского сельского поселения Новоаннинского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Филоновского сельского поселения  осуществляется из  2 водозаборных скважин:

Скважина № 8416  –эксплуатационный дебит 8,8 м.куб.насос ЭЦВ 5.

Скважина №,01072  эксплуатационный дебит 7,2 м.куб.насос ЭЦВ 5 резервная

Скважина№8416 расположена  МТМ Северо-восточная окраина ст-цы       Филоновская

Скважина №01072 расположена  котельная Северо-восточная окраина ст-ца Филоновская

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст-ца Филоновская | 1977 год | 50,0 |
| 2 | Ст-ца филоновская | 1982 год | 25,0 |
| 3 | х. Рожновский | - | - |

4       х. Саломатин	-	-

5       Гослесопитомник 	-	-

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 10,8  к м.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст-ца Филоновская | 1976 год 1976год | 6 ,3 км 4.5 км. |
|  | ИТОГО |  | 10,8 км |

Водоразборных колонок всего -67 ед. в том числе тупиковых 9 ед.

пожарных гидранта 2

Поднято воды насосными станциями  всего 12385 м3.

Объем потребления воды  населением 11860 м3 за год,. Объем потребления воды  бюджетными организациями 505 м3, утечка и неучтенный расход воды 20 м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Решением общего собрания  протокол №1 от 20.03.2013 г. установлен тариф в размере 40 руб. за м.куб.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость,

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения Филоновского сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  генеральным планом т, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2013 – 2023 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды..

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Филоновского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.

Доля домовладений  подсоединённых к водопроводу составляет 13,7% от общего количества домовладений Филоновского сельского поселения.

1.4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Филоновского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

1.5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

1.6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Филоновского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет( 60%.)!!! При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так Администрация Филоновского сельского поселения запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств поселения

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 20192020 | 2021 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода в ст-це Филоновской протяженностью 1100 м | тыс.руб | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Бурение новой скважины | Млн руб |  |  | 1,0 |  |  |
| Замена водоразборных колонок | тыс.руб | 10 | 14 | 15 | 15 | 21 |
| Установка приборов учета воды в (скважина) | тыс.руб | ! | 20 | 20 |  |  |

Замена глубинных насосов                             тыс.руб.	50	50	50	50	50

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Филоновского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более (10%.) Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих. В 2012году к системе водоснабжения с устройством канализации подключено 4 домовладения. Начиная с 2014года, планируется ежегодное подключение 5-10 домовладения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

!переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.